Приглашение

Заказчик: ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

Наименование закупки: Модернизация серверного помещения

Метод закупки: Конкурс с неограниченным участием

Дата размещения объявления: 09 марта 2026 года

Окончательный срок подачи конкурсных заявок: 14:00 часов, 13 марта 2026 года

Окончательный срок подачи запросов о разъяснении конкурсной документации: 16:00 часов 12 марта 2026 года

Срок действия конкурсных заявок: в течение 30 дней со дня вскрытия конкурсных заявок

Планируемая сумма закупки: 1 284 000 сом.

Валюта конкурсной заявки: Кыргызский сом

Место вскрытия конкурсных заявок: ОАО «Евразийский Сберегательный Банк», КР, г. Бишкек, ул. Ибраимова 40/1

Адрес электронной почты: zakupki@esb.kg

Инструкция для участников конкурса

Участникам конкурса рекомендуется полностью ознакомиться с конкурсной документацией и убедиться в том, что их конкурсная заявка отвечает всем требованиям и пунктам, указанным в инструкциях, и отвечает критериям отбора.

Все вопросы, касающиеся данного конкурса, должны быть представлены в письменном виде на адрес электронной почты zakupki@esb.kg Просьба обратите внимание, что крайний срок для обращения с вопросами – до 16:00, 12 марта 2026 года. Ответы на вопросы, которые изложены в другом порядке, в отличии от предусмотренного в настоящем пункте, или которые получены после установленного срока, не будут предоставляться. Ответы на вопросы и запросы о разъяснениях будут высланы по электронной почте и доступны всем потенциальным участникам конкурса, при этом источники этих вопросов остаются конфиденциальными.

Участник конкурса должен представить конкурсную заявку по электронной почте zakupki@esb.kg до 14:00 часов 13 марта 2026 года. Все документы конкурсной заявки, включая письмо должны быть архивированы, на архив должен быть установлен пароль, объем архива не должен превышать 25 мегабайт.  Пароли архивов должны быть отправлены по электронной почте с 14:00 по 14.30 часов  13 марта 2026 года.  В случае если конкурсные заявки и пароли получены после окончательного срока, они не принимаются и не рассматриваются.

Каждый участник конкурса может подать не более одного (1) предложения (конкурсной заявки). Все документы конкурсной заявки должны быть написаны на русском языке (если к конкурсной заявке прилагаются документы на других языках, то такие документы должны сопровождаться заверенным переводом на русский язык, перевод должен быть заверен подписью и печатью участника конкурса), с указанием номера и наименования закупки в теме электронного письма, должны быть оформлены в соответствии с требованиями, изложенными в данных конкурсных документах. (Ссылки на облачное хранение не рассматриваются) Конкурсная заявка должна быть представлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным лицом и заверена печатью участника. Конкурсная заявка оформляется по форме согласно Приложения № 2.

Участник конкурса должен заполнить таблицу «Требования к конкурсу» (приложение № 1) и приложить к своей заявке.

Участник конкурса должен предоставить таблицу цен согласно прикрепленному техническому заданию.

Ценовые предложения необходимо подать в кыргызских сомах. Оплата будет производится в кыргызских сомах после фактической поставки, после подписания актов приема-передачи, предоставления электронной счет фактуры в течение 5 рабочих дней. При необходимости Банк вправе произвести оплату в иностранной валюте не резидентам КР, в таком случае оплата будет производится в иностранной валюте по курсу НБКР на оплаты.

Участник конкурса имеет право подать жалобу, относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалобу необходимо представить в письменном виде на адрес zakupki@esb.kg или в общий отдел Банка (г. Бишкек, ул. Ибраимова 40/1).

Приложение № 1

Требования по конкурсу

| № | Содержание требований | Требование конкурсной документации | Предложение участника конкурса (необходимо заполнить) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость указана с учетом всех налогов, сборов и обязательных платежей предусмотренных законодательством КР | 1 284 000 |  |
| 2. | Валюта конкурсной заявки | Кыргызский сом |  |
| 3. | Срок действия конкурсной заявки | 30 дней |  |
| 4. | Предполагаемый срок выполнения работ | не более 30 рабочих дней с момента заключения Договора, работы должны выполняться в выходные/нерабочие дни. |  |
| 5. | Требуемые документы: |  |  |  |  |
|  | 5.1 Заполненная конкурсная заявка об участии (по форме согласно Приложения № 2) | Требуется |  |
|  | 5.2. Таблица цен работ со своими материалами (согласно ТЗ) | Требуется |  |
|  | 5.3. Иметь опыт выполнения аналогичных договоров/услуг на общую сумму не менее суммы закупки (прикрепить сканированные копии договоров/контрактов), | Требуется |  |
|  | 5.4. Письменное подтверждение об отсутствии аффилированности, а также информацию об их бенефициарных владельцах. | Требуется |  |
|  | 5.5. Сканированная копия доверенности на право подписания Конкурсной заявки, выданную лицу, подписавшему Конкурсную заявку и подтверждающую его полномочия принимать обязательства от имени участника конкурса; если Конкурсная заявка подписана руководителем предприятия, предоставляются заверенные копии документа о назначении руководителя. | Требуется |  |
|  | 5.6. Сканированная копия оригинала свидетельства о регистрации | Требуется |  |
|  | 5.7. Сканированная копия оригинала устава | Требуется |  |
| 6. | Увеличение объемов работ | Банк сохраняет за собой право увеличить до 25 % первоначально определенный объем работ и услуг без изменения единичных расценок и иных условий, и сроков выполнения работ. |  |
| 7. | Место поставки и установки | г.Бишкек ул. Ибраимова, 40/1 |  |
| 9. | Гарантия | Гарантийный период не менее 12 месяцев |  |
| 10. | ГОИД (Гарантийное обеспечение исполнения договора) | 2 % от стоимости договора вносится выигравшим участником на момент заключения договора на расчетный счет Заказчика. |  |
| 11. | Неустойка | За несвоевременную поставку Ставка за каждый просроченный день: 0.1% за каждый день Максимально вычитаемая сумма: 5.0% от суммы Договора За несвоевременную оплату Ставка за каждый просроченный день: 0.1% за каждый день Максимально вычитаемая сумма: 5.0% от суммы Договора За невыполнение гарантийных обязательств Ставка за каждый просроченный день: 0.5% за каждый день Максимально вычитаемая сумма: 10% от суммы Договора |  |
| 11. | Платеж | Авансовый платеж: не более 30% После приемки: оставшаяся сумма Дополнительные условия оплаты: оплата производится за фактически выполненных объем работ, на основании акта выполненных работ и электронной счет-фактуры Срок оплаты: в течение 5-ти рабочих дней |  |
| 12. | Урегулирование споров | Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами и заявления претензий. В случае невозможности разрешения споров посредством переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в суд Кыргызской Республики. Все споры разрешаются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. |  |
| 13. | Упаковка | Заводская от производителя |  |
| 14. | Существование Вашей компании на рынке | Должен быть не менее 3 лет. |  |

Согласовано:

Председатель комиссии:                  Шваб А. А.      ________________

Член комиссии:                                 Чонов Б. С.      ________________

Качканаков А. Э. _______________

Шатемиров Р. С.  _____________

Бердибаева Ж. Т.  _____________

Приложение № 2

Конкурсная заявка

Номер объявления:

Кому: Открытое акционерное общество ОАО «Евразийский Сберегательный Банк»

Наименование конкурса: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изучив опубликованную на сайте www.esb.kg конкурсную документацию, мы нижеподписавшиеся, предлагаем оказать  услуги __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в соответствии со всеми условиями и требованиями конкурсной документации, подтверждаемые заполненной таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы, включая всех членов простого товарищества и субпоставщиков в отношении любой части договора в соответствии с настоящей конкурсной документацией подтверждаем свою правомочность к участию в данном конкурсе согласно заполненным условиям правомочности участника.

Мы обязуемся, в случае определения нашей конкурсной заявки победившей, которая была сформирована и подана на адрес электронной почту zakupki@esb.kg

1) Предоставить все оригиналы документов, входящие в состав конкурсной заявки;

2) Оказать услуги в соответствии со сроками, приведенными в конкурсной документации. До подготовки и оформления официального договора данная конкурсная заявка вместе с Вашим письменным подтверждением ее принятия и Вашим уведомлением о присуждении договора будет выполнять роль обязательного договора между нами.

Мы понимаем, что Вы не обязаны принять конкурсную заявку с наименьшей оцененной стоимостью или вообще какую-либо из заявок, полученных Вами.

Имеющий все полномочия подписать конкурсную заявку от имени _____________________________________________________________________________

Техническое задание

на модернизацию серверного помещения

Оглавление

1. Общие положения............................................................................................3

1.1. Цель работ............................................................................................................ 3

1.2. Основание для выполнения работ .......................................................................... 3

2. Термины и сокращения .....................................................................................3

3. Требования к подрядчику..................................................................................3

4. Предпроектное обследование и проектирование ..............................................4

4.1. Обследование ....................................................................................................... 4

4.2. Проектные решения .............................................................................................. 4

5. Система газового пожаротушения и АСПТ........................................................4

5.1. Модули газового пожаротушения ........................................................................... 4

5.2. Интеграция и индикация........................................................................................ 4

6. Электроснабжение и логика отключения .........................................................5

6.1. Электропитание .................................................................................................... 5

6.2. Отключение электропитания при срабатывании МГП ............................................... 5

7. Климатический контроль и мониторинг температуры ...................................5

7.1. Текущее состояние ................................................................................................ 5

7.2. Требования к системе мониторинга ........................................................................ 5

8. Освещение и электроустановочные изделия.....................................................5

9. Упорядочивание СКС и серверной инфраструктуры ...........................................6

10. Отделочные работы и герметизация.............................................................6

11. Исполнительная документация .....................................................................6

12. Приёмка работ ..............................................................................................7

1. Общие положения

1.1. Цель работ

Приведение серверного помещения Банка в нормативное, безопасное и

эксплуатационно упорядоченное состояние, включая:

• повышение уровня пожарной безопасности;

• внедрение системы мониторинга температурного режима;

• упорядочивание электропитания и кабельной инфраструктуры;

• устранение кабельного и инфраструктурного хаоса;

• формирование актуальной исполнительной документации.

1.2. Основание для выполнения работ

Отсутствие системы контроля температуры, актуальной проектной и исполнительной

документации, а также необходимость модернизации инженерной и серверной

инфраструктуры серверного помещения.

2. Термины и сокращения

В документе используются следующие сокращения:

АСПТ - автоматическая система пожаротушения

АСПС - автоматическая система пожарной сигнализации

МГП - модуль газового пожаротушения

СКС - структурированная кабельная система

ИБП - источник бесперебойного питания

ЭЭ - электроэнергия / электропитание

ИТ - информационные технологии

3. Требования к подрядчику

Подрядчик должен:

• иметь опыт выполнения работ в действующих серверных помещениях;

• иметь право на выполнение электромонтажных работ и работ по пожарной

автоматике;

• обеспечить выполнение работ поэтапно, без полной остановки ИТ-сервисов;

• обеспечить применение качественных и сертифицированных материалов;

• обеспечить разработку и передачу исполнительной документации по итогам

работ.

4. Предпроектное обследование и проектирование (обязательный этап)

4.1. Обследование

Подрядчик обязан выполнить обследование серверного помещения, включающее:

• обмеры помещения;

• фиксацию размещения серверных стоек, оборудования и ИБП;

• анализ существующих кабельных трасс и электропитания;

• фотофиксацию текущего состояния.

4.2. Проектные решения

По результатам обследования Подрядчик разрабатывает и согласовывает с

Заказчиком:

• схему электропитания серверного помещения;

• схему СКС и коммутации;

• схему системы газового пожаротушения и АСПТ;

• схему системы мониторинга температуры на базе оборудования «Болид»;

• план размещения оборудования и серверных шкафов.

Монтажные работы допускаются только после согласования проектных решений с Заказчиком.

5. Система газового пожаротушения и АСПТ

5.1. Модули газового пожаротушения

• Демонтировать существующий модуль газового пожаротушения и установить

его на проектное место после завершения чистовой отделки.

• Установить дополнительный модуль газового пожаротушения аналогичного

типа (хладон 227ea).

• Разместить модули с разных сторон помещения для равномерного

распределения огнетушащего вещества.

• Крепление модулей выполнить на кронштейнах, не препятствующих проходу и

обслуживанию оборудования.

5.2. Интеграция и индикация

• Подключить модули газового пожаротушения к автоматической системе

пожаротушения.

• Интегрировать систему серверного помещения в общую систему пожарной

автоматики объекта.

• Обеспечить световую и звуковую индикацию у входа в серверное помещение.

• При технической возможности установить выносную панель индикации

состояния серверного помещения на посту охраны.

6. Электроснабжение и логика отключения

6.1. Электропитание

• Провести ревизию существующих линий электропитания серверного

помещения.

• Актуализировать схему электропитания с указанием вводов, автоматов, групп,

розеток и заземления.

• Все электротехнические изделия (кабели, автоматы защиты, розетки,

распределительные устройства и иные компоненты) должны:

- быть от надёжных производителей;

- иметь действующие сертификаты соответствия;

- обеспечивать номинальные и допустимые нагрузки в соответствии с их

техническими характеристиками и проектными расчётами;

- Исключить использование временных и нештатных решений.

6.2. Отключение электропитания при срабатывании МГП (обсуждаемо)

Предусмотреть техническую возможность отключения электропитания серверного

помещения при срабатывании системы газового пожаротушения.

Реализация логики отключения должна предусматривать:

• отключение по факту пуска газа;

• возможность ручного управления;

• возможность блокировки автоматического отключения.

Конкретная логика отключения подлежит согласованию с Заказчиком на стадии проектирования.

7. Климатический контроль и мониторинг температуры

7.1. Текущее состояние

Система контроля температуры в серверном помещении отсутствует.

7.2. Требования к системе мониторинга

• Установить систему мониторинга температуры на базе оборудования «Болид».

• Разместить датчики температуры не менее чем в двух контрольных точках.

• Обеспечить интеграцию системы в общую систему мониторинга.

• Настроить оповещение о превышении пороговых значений.

8. Освещение и электроустановочные изделия

• Установить 6 светодиодных светильников повышенной яркости.

• Реализовать раздельное включение освещения (3+3) через двухклавишный

выключатель.

• Обеспечить равномерную освещённость без бликов.

• Установить не менее 8 промышленных розеток с заземлением у серверных

стоек и в рабочей зоне.

9. Упорядочивание СКС и серверной инфраструктуры

• Все работы выполнять поэтапно, без полной остановки сервисов.

• Выполнить упорядочивание кабельных трасс и замену изношенных патчкордов.

• Провести полную маркировку кабелей, портов и оборудования.

• Установить напольный серверный шкаф 42U.

• Перенести ИБП и напольное оборудование в шкаф либо организовать

отдельную зону согласно проекту.

• Над серверными стойками организовать кабельные лотки или аналогичные

конструкции для прокладки кабельного хозяйства.

• Подачу электропитания к серверным стойкам осуществлять по верхнему каналу.

• Кабельные линии электропитания и СКС прокладывать раздельно.

10. Отделочные работы и герметизация

• Выполнить полный цикл отделочных работ стен и потолка.

• Применяемые материалы должны соответствовать требованиям пожарной

безопасности, не пылить и допускать влажную уборку.

• Выполнить герметизацию всех вводов и проходок огнестойкими и

газонепроницаемыми материалами.

• Выполнить максимально возможную герметизацию входной двери серверного

помещения.

• Устранить щели по периметру дверного полотна с применением

уплотнительных элементов.

• На внутренней стороне входной двери предусмотреть дополнительную

пылезащитную завесу (гибкий плотный полиэтилен или аналогичный материал).

• Решение не должно препятствовать проходу персонала и эвакуации.

11. Исполнительная документация

Подрядчик обязан передать Заказчику:

• исполнительные схемы электропитания, СКС и АСПТ;

• актуальную топологию серверного помещения;

• таблицы коммутации;

• паспорта и сертификаты на установленное оборудование;

• акты выполненных и скрытых работ;

• инструкцию по эксплуатации и действиям персонала при аварийных ситуациях.

12. Приёмка работ

Работы считаются выполненными после:

• устранения всех замечаний Заказчика;

• передачи полного комплекта исполнительной документации;

• подтверждения работоспособности всех систем